UV광산화 램프 사양

1

Wattage(W)	수량(개)	사용전압	수명(시간)
48	4	220V	약 9,000

설계조건

2

제거대상물질 : 황화수소, 메틸메르캅탄 등 처리장에서 발생되는 악취물질

농도조건 : 관거에서 일반적으로 발생되는 농도로 가정

- 황화수소 : 1.0ppmv

- 메틸메르캅탄 : 0.5ppmv

목표제거율 : 황화수소, 메틸메르캅탄 기준 80%

설계계산

3

제거해야 할 악취물질 양 = 탈취공간 내부로 유입되는 공기에 포함된 악취물질양 +

탈취공간 내부에서 발생하는 악취물질 양

3.1 탈취공간 내부로 유입되는 공기에 포함된 악취물질 양

탈취공간 내부로 유입되는 공기의 양

-610mm * 610mm 탈취기로 인입하는 1.0m/s 의 악취유입을 가정하면

- 0.61×0.61×1.0×3600 = 1,340m3/hr

탈취공간내부로 유입되는 악취물질의 양

- 황화수소 : 1.0×34/24.45×1,340 = 1,863mg/hr

- 메틸메르캅탄 : 0.5×48/24.45×1,340 = 1,315mg/hr

3.2 제거해야할 악취물질의 양

제거해야 할 악취물질의 양(목표제거율 80%)

- 황화수소 : 1,863×0.8 = 1,490mg/hr

- 메틸메르캅탄 : 1,315×0.8 = 1,052mg/hr

악취물질을 제거하기 위해 요구되는 오존의 양(5항 반응식참조)

- 황화수소 102g을 제거하기 위하여 필요한 오존 양은 480 g 이므로   1,490mg/hr 의 황화수소를 제거하기 위하여 필요로 하는 오존 양은 7,011 mg/hr 이다.

- 메틸메르캅탄 96g을 제거하기 위하여 필요한 오존 양은 288 g 이므로 1,052 mg/hr의 메틸메르캅탄을 제거하기 위하여 필요로 하는 오존 양은  3,156mg/hr 이다.

탈취공간내부의 악취물질을 제거하기 위해 요구되는 오존의 양

7,011 mg/hr  + 3,156mg/hr = 10,167mg/hr

상기오존을 발생시키기 위한 UV램프의 사양

- 용량 및 오존발생량 : 48W, 2,700mg/hr x 4개 = 10,800mg/hr

- UV램프 요구수량 : 3.8개(10,167 mg/hr/2,700mg/hr)

악취물질과 오존의 반응식

4

황화수소

- 총괄반응식 : 3H2S(황화수소)+10O3(오존) ⇒ 3H2SO4(황산)+9O2(산소)

3((1x2)+32)+10(16x3) ⇒ 3((1x2)+32+(16x4))+9(16x2)

메틸머캅탄

- 총괄반응식 : 2CH3SH(메틸메르캅탄)+6O3(오존) ⇒ (CH3SO2)2O(메탄설포닉에시           드)+H2O(물)+6O2(산소)

2(12+(1x3)+32+1)+6(16x3) ⇒ ((12+(1x3)+32+(16x2))x2+16)+((1x2)+16)+6(16x2)