목적

저농도(UV 광촉매) 탈취기 사업개요

1

- 펌프장에서 발생되는 악취를 제거하기 위함.

사업의 범위

- 지하 1층 유지관리 공간에  탈취기를 설치하여  발생되는 악취 제거.

UV램프 사양

2

Wattage(W)	수량(개)	사용전압	수명(시간)
65	4	220V x 1Ø	약 9,000

설계조건

3

탈취대상물질 : 황화수소, 메틸메르캅탄 등 지하공간에서 발생되는 악취물질

농도조건 :   일반적으로 발생되는 농도로 가정

- 황화수소 : 0.5ppmv

- 메틸메르캅탄 : 0.2ppmv

목표제거율 : 황화수소, 메틸메르캅탄 기준 80%

설계계산

4

제거해야 할 악취물질 양 = 탈취공간 내부로 유입되는 공기에 포함된 악취물질양 +

탈취공간 내부에서 발생하는 악취물질 양

4.1 탈취공간 내부로 유입되는 공기에 포함된 악취물질 양

탈취공간 내부로 유입되는 공기의 양

- 1.22m x 0.61m 탈취장치로 인입하는 2.5m/s 의 악취유입을  가정하면

- 1.22×0.61×2.5×3600 = 6,698m3/hr

탈취공간내부로 유입되는 악취물질의 양

- 황화수소 : 0.5×34/24.45×6,698 = 4,655mg/hr

- 메틸메르캅탄 : 0.2×48/24.45×6,698 = 2,632mg/hr

4.2 제거해야할 악취물질의 양

제거해야 할 악취물질의 양(목표제거율 80%)

- 황화수소 : 4,655×0.8 = 3,724mg/hr

- 메틸메르캅탄 : 2,632×0.8 = 2,106mg/hr

악취물질을 제거하기 위해 요구되는 오존의 양(5항 반응식참조)

- 황화수소 102g을 제거하기 위하여 필요한 오존 양은 480 g 이므로 3,724mg/hr의 황화수소를 제거하기 위하여 필요로 하는 오존 양은

17,525mg/hr 이다.

- 메틸메르캅탄 96g을 제거하기 위하여 필요한 오존 양은 288 g 이므로

2,106mg/hr의 메틸메르캅탄을 제거하기 위하여 필요로 하는 오존 양은  6,318mg/hr 이다.

탈취공간내부의 악취물질을 제거하기 위해 요구되는 오존의 양

17,724 + 6,318 = 24,042 mg/hr

상기오존을 발생시키기 위한 UV램프의 사양

- 용량  및 오존발생량 : 65W, 7,200mg/hr x 4개 = 28,800mg/hr

- UV램프 요구수량 : 3.4개 (24,042mg/hr / 7,200mg/hr)

악취물질과 오존의 반응식

5

황화수소

- 총괄반응식 : 3H2S(황화수소)+10O3(오존) ⇒ 3H2SO4(황산)+9O2(산소)

3((1x2)+32)+10(16x3) ⇒ 3((1x2)+32+(16x4))+9(16x2)

메틸머캅탄

- 총괄반응식 : 2CH3SH(메틸메르캅탄)+6O3(오존) ⇒ (CH3SO2)2O(메탄설포닉에시           드)+H2O(물)+6O2(산소)

2(12+(1x3)+32+1)+6(16x3) ⇒ ((12+(1x3)+32+(16x2))x2+16)+((1x2)+16)+6(16x2)