목적

사업개요

1

- 하수관거, 맨홀 부근에서 발생하는 악취 제거방안을 마련,

- 지역주민으로부터 발생 가능한 악취관련 민원을 해소

사업의 범위

- 하수관거, 맨홀 내부에 탈취장치를 설치하여 발생되는 악취 제거

UV램프 사양

2

Wattage(W)	수량(개)	사용전압	수명(시간)
2	20	DC 12 V	약 9,000

설계조건

3

제거대상물질 : 황화수소, 메틸메르캅탄 등 관거에서 발생되는 악취물질

농도조건 : 관거에서 일반적으로 발생되는 농도로 가정

- 황화수소 : 1.0ppmv

- 메틸메르캅탄 : 0.5ppmv

목표제거율 : 황화수소, 메틸메르캅탄 기준 80%

설계계산

4

제거해야 할 악취물질 양 = 탈취공간 내부로 유입되는 공기에 포함된 악취물질양 +

탈취공간 내부에서 발생하는 악취물질 양

4.1 탈취공간 내부로 유입되는 공기에 포함된 악취물질 양

탈취공간 내부로 유입되는 공기의 양

- 200mmD 배관으로 0.1m/s 의 유속으로 악취유입  가정

- 0.2×0.2×3.14/4×0.1×3600 = 11.3m3/hr

탈취공간내부로 유입되는 악취물질의 양

- 황화수소 : 1.0×34/24.45×11.3 = 15.7mg/hr

- 메틸메르캅탄 : 0.5×48/24.45×11.3 = 11.1mg/hr

4.2 제거해야할 악취물질의 양

제거해야 할 악취물질의 양(목표제거율 80%)

- 황화수소 : 15.7×0.8 = 12.56mg/hr

- 메틸메르캅탄 : 11.1×0.8 = 8.88mg/hr

악취물질을 제거하기 위해 요구되는 오존의 양(5항 반응식참조)

- 황화수소 102g을 제거하기 위하여 필요한 오존 양은 480 g 이므로 12.56 g의 황화수소를 제거하기 위하여 필요로 하는 오존 양은 59 mg/hr 이다.

- 메틸메르캅탄 96g을 제거하기 위하여 필요한 오존 양은 288 g 이므로 8.88 g의 메틸메르캅탄을 제거하기 위하여 필요로 하는 오존 양은  26.64mg/hr 이다.

탈취공간내부의 악취물질을 제거하기 위해 요구되는 오존의 양

59 + 26.64 = 85.64 mg/hr

상기오존을 발생시키기 위한 UV램프의 사양

- 용량 및 오존발생량 : 2W, 10mg/hr x 10개 = 100mg/hr

- UV램프 요구수량 : 10개(10개 가동, 10개 대기)

악취물질과 오존의 반응식

5

황화수소

- 총괄반응식 : 3H2S(황화수소)+10O3(오존) ⇒ 3H2SO4(황산)+9O2(산소)

3((1x2)+32)+10(16x3) ⇒ 3((1x2)+32+(16x4))+9(16x2)

메틸머캅탄

- 총괄반응식 : 2CH3SH(메틸메르캅탄)+6O3(오존) ⇒ (CH3SO2)2O(메탄설포닉에시           드)+H2O(물)+6O2(산소)

2(12+(1x3)+32+1)+6(16x3) ⇒ ((12+(1x3)+32+(16x2))x2+16)+((1x2)+16)+6(16x2)

탈취장치 설치

6

탈취장치

- 펌프스테이션 또는 발주처에서 지정하는 하수관거의 특정위치에 앵커로 고정 설치

- UV램프의 조사로 발생된 오존 및 음이온이 악취물질을 산화시켜 악취의 탈취를 수행

제어

7

On/Off 제어

- 제어반에 타이머 설치

- 악취 발생량에 따라 탈취기 점등시간 조절

검증된 기술

적용기술의 특징

8

장치가 간단하고 유지관리가 매우 편리

투자비 및 운전비, 유지관리비가 저렴

악취발생원에 동반 발생되는 각종 병원균 소독효과

소량의 전기만 사용, 기타 화학물질 사용이 없음

부반응에 의한 2차 오염이 없음

평상 시

소요전력량

9

- UV램프 20개(2W × 10 = 20W) + 제어반 가동 전력 약간

고농도 유입 시

- UV램프 20개(2W × 20 = 40W) + 제어반 가동 전력 약간